TH100
Novoferm Rolltor, Alu, doppelwandig
Kurzbeschreibung
•	besonders wärmedämmend
•	mit elektrischem Antrieb
•	auch mit Lichtausschnitt-Lamellen
•	auch mit Einbruchsicherung 

Lamellen
100 mm hoch (sichtbarer Profilbereich im Panzer), 23 mm dick
Erforderlicher Platzbedarf
siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung
Rolltor TH100 
Alu, doppelwandig, besonders wärmedämmend
Rolltorpanzer 
doppelwandige Leichtmetall-Lamellen aus AlMgMn, 100 mm hoch (sichtbares Profil im Panzer), 23 mm dick, vollständig mit PUR-Hartschaum in gleichmäßiger Struktur und Dichte ausgeschäumt, mit hoher Steifigkeit und Stabilität durch festhaftenden Verbund zwischen Hartschaumkern und Leichtmetallprofil, scharnierartig verbunden, witterungsbeständig, gegen seitliches Verschieben untereinander gesichert, Abschlussprofil mit dauerelastischer Schlauchdichtung für dichten Torabschluss. 
Ausführung 
Rohrwalze aus grundiertem Stahlrohr, entsprechend der zulässigen Durchbiegung von 1/500 der Gesamtwellenlänge dimensioniert, Mindestdurchmesser 168 mm zur besseren Aufwicklung des Panzers, Lagerung in groß dimensionierten, wartungsfreien Pendelkugel-lagern, auf seitlichen Konsolen aufliegend. 
Führungsschienen FS2 aus stabilen Stahlprofilen, sendzimir-verzinkt, mit verschleißfesten Kunststoff-Leisten.
Konsolen aus grundiertem Stahl, für die Lagerung des Pendelkugellagers, mit Montageplatte.
Elektrischer Antrieb mit Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, mit eingebauter Elektromagnetbremse (in jeder Lage betriebsfähig), mit digitalen Endschaltern und Sicherheitsendschaltern, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze erfolgt mit einer Stahlwelle, mit Nothandkurbel und Fangvorrichtung (TÜV-geprüft und wartungsfrei). Betriebsspannung 400 V Drehstrom. Steuerung mit Steuerspannung 24 V, mit Folientastatur Funktion „Auf-Halt-Zu” in Totmann-schaltung.
Befestigungsarten (der Führungsschienen, Lagerkonsolen, Antriebskonsolen)
	Anschweißmontage auf vorhandener Stahlkonstruktion
	Montage ohne Schweißen mit Stahlhalter
	Dübelmontage mit zugelassenen Sicherheitsdübeln (Beton erforderlich)
Oberflächen
Rolltorpanzer Microline / glatt Beidseitig Bandbeschichtet RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 7016 
Führungsschienen FS2 sendzimir-verzinkt

..... Stück 
Öffnungsmaße (B x H mm): 
......... x ..........
lichte Durchgangsmaße 
(B x H mm): .......... x ...........	 (max. 8000 x 8000 mm)
Antriebsanordnung (von innen gesehen)
	links (besserer Zugang zum Elektroanschluss) oder rechts 
	seitlich vorhandener Platz .......... mm

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung
	Einbruchsicherung gegen Anheben des Rolltorpanzers mit Schloss (PZ-gelocht, Zylinder bauseits), Handgriff, seitlich einschließendes Gestänge und Abschaltkontakt, alternativ 
	mit elektromagnetischer Torverriegelung
	Lichtausschnitt-Lamellen THGL100, ....... Stück, mit zweischaligem Kunststoffeinschub (nicht glasklar), Lichtausschnitte 150 x 50 mm, Ecken abgerundet, Abstand zwischen einander jeweils 60 mm, seitlicher Abstand am Torrand links und rechts ca. 200 - 304 mm. (Pro Rolltor max. 10 Lamellen mit Fensterausschnitten)
	Sturzblende vertikal 
	aus gleichen Profilen wie der Panzer, feststehend, in Stahlrahmen eingefasst 
	aus verzinktem Blech gekantet
	Sturzblende horizontal, feststehend, aus verzinktem Blech gekantet, wärmeisoliert
	Sturzabdichtung gegen Wärmeverlust (bis 5 m Breite mit Gummilippendichtung, ab 5 m Breite mit Perlonbürsten)
	Seitendichtung für Führungsschiene FS2, Bürstensaum gegen Wärmeverlust an den Kunststoffleisten der Torinnenseite
	Druckknopftaster Aufbauform „Auf-Halt-Zu“, Taster „Halt“ bei Totmannbetrieb ohne Funktion
	Schlüsselschalter
	Aufbauform, Bezeichnung „Ein-Aus“
	Aufbauform, Bezeichnung „Auf-Halt-Zu“
	Aufbauform, Bezeichnung „Ein-Aus-Auf-Halt-Zu“
	Einbauform, Bezeichnung „Ein-Aus-Auf-Halt-Zu“
	Einbauform, Bezeichnung „Auf-Halt-Zu“
	Standsäule mit eingebautem Schlüsselschalter, Bezeichnung „Auf-Halt-Zu“

	Unfallschutz-Kontaktleiste (nur bei E-Antrieb)
	
	Zusatz-Steuerung nach Wahl
	..............................................................	
	Farbbeschichtung auf Anfrage
	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: