Pos. 1 Novoferm Riexinger Feuerschutz-Schiebetor, T90 SKE 2, Stahl, zweiflügelig
Feuerschutz-Schiebetor T90 SKE 2, aus Stahl, zweiflügelig,
Zulassung Z-6.20-2115, mit amtlichem Zulassungsschild am Torblatt, feuerbeständig nach DIN 4102, nach links und rechts öffnend
Baurichtmaß (BxH mm): .......... x ..........

Torblatt
doppelwandig, ca. 67 mm dick, aus einzelnen torblatthohen Elementen flächenbündig zusammengefügt, mit Horizontalverstärkung an Torblattober- und -unterkante, jedes Element mit Isolierplatten ausgefacht, Blechdicke 1 mm, mit 3-seitig um laufen den Labyrinth-Dichtungsprofilen, Oberfläche der Elemente planeben.

Ausführung / Beschlag
oberes Röhrenlaufwerk mit höhenverstellbaren kugelgelagerten, doppelpaarigen Laufwerken, mit durchlaufendem Befestigungswinkel, je Flügel mit hydraulischem Enddämpfer und seitlichen Bodenführungsteilen, das selbsttätige Schließen des Tores erfolgt durch Gegengewichte im Verkleidungskasten, 2 Muschelgriffe auf der Wandseite, 2 Handgriffe auf der wandabgewandten Seite, Radialdämpfer je Flügel (Torzulaufbremse) zur Regelung der Schließgeschwindigkeit zwischen 0,08 m/sec und 0,20 m/sec stufenlos einstellbar.

Befestigungsarten
- Dübelmontage mit zugelassenen Stahlspreizdübeln M10
- Durchschraubmontage mit Bauschrauben bei Mauerwerk
- Anschweißmontage an vorab eingesetzte Ankerplatten
- Bekleidete Stahlstütze und / oder Träger gem. Zulassung

Oberfläche
Torblatt verzinkt

Flügelteilung:
- symetrisch (gleich breit)
- asymmetrisch: ……… x ……… mm

Vorhandener Platz:
links: ............ mm
rechts: ............ mm

Wanddicke: .......... mm,
Sturzhöhe: .......... mm

Betonsturz vorhanden im
- Öffnungsbereich,
- Öffnungs- und Abstellbereich

Schließgewichte
- jeweils hinter jedem Segment (Standard),
- beide auf einer Seite, links oder rechts (Mehrpreis)

Sonderausstattung
- Feststellanlage
bestehend aus 1 Feststellung im Radialdämpfer je Flügel, 1 Netzgleichrichter 24 V, 1 Auslösetaste, mind. 2 Rauchschaltern (bis 4000 mm LD-Breite)

- Ex-geschützte Ausführung, bestehend aus 1 Haftmagnetverriegelung, .......... Rauchschaltern, 1 Auslösetaste. (Der Netzgleichrichter muss außerhalb des Ex-Bereiches installiert werden.)

- Rauchschalter für Feststellanlage zusätzlich ....... Stück

- Schlupftür ohne untere Schwelle, zwischen zwei Torblattelementen eingebaut (bei Toren ab lichtem Durchgangsmaß B 3300 und H 2100 mm). In Abhängigkeit der Torbreite max. 1 Schlupftür pro Flügel möglich bzw. in Abhängigkeit der technischen Erfordernisse.
Anzahl/Ausführung:
…. DIN links, …. DIN rechts
Standardausführung
Türblatt doppelwandig, 3-seitig gefälzt, 62 mm dick, Blechdicke 1 mm, Isolierung aus Mineralfaserplatten und innerer Aussteifung, 2 dreiteilige Bänder mit Kugellager, 3 Sicherungsbolzen, Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet, Edelstahl-Drückergarnitur (Flachform), mit Kurzschild, Gleitschienen-Obentürschließer nach DIN EN 1154, Türgröße max. 1000 x 2000 mm LD.

- durch die Laibung hindurch öffnend

- mit Brandschutzverglasung
Glasmaß 460 x 610 mm

- Einsteck-Hakenfallenschloss zur Sicherung des geschlossenen Tores, mit gefederter Falle, durch Schlüssel zu betätigen, für Profilzylinder vorgesehen.
- Stumpfe seitliche Einlaufblende, kein Anschlag auf der Toreinlaufseite, Gegengewicht umgelenkt.
- Stumpfe Deckenmontage mit Sturzblende
- Elektroantrieb zum Öffnen
(bis Torgewicht max. 1500 kg) incl. Torzulaufbremse mit Feststellung und Drucktaster, Funktion: Öffnen über AP-Drucktaster "Auf" in Totmannschaltung, Schließen über Auslösetaste der Feststellanlage. Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 230 V.

- Elektroantrieb zum Öffnen
(bis Torgewicht max. 3000 kg) incl. Torzulaufbremse mit Feststellung und Drucktaster, Funktion: Öffnen über AP-Drucktaster "Auf" in Totmannschaltung, Schließen über Auslösetaste der Feststellanlage. Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 230 V.

- Lichtausschnitt(e) in ...... Paneel(en)
mit Brandschutzglas Promaglas 90, ca. 43 mm dick, mit Stahlabdeckleisten, Größe der Lichtausschnitte: Breite ........ mm x Höhe ........ mm (max. Glasgröße 450 x 1100 mm unter Berücksichtigung einer 3-seitigen Friesbreite von 190 mm, bei einer Sockelhöhe von 1150 mm je Paneel).

- Andere Oberfläche
Torblatt verzinkt, grundiert und qualitätsbeschichtet, Torblatteinfassprofile verzinkt

- Senkrechte Taschenklappen
mit Haftmagnetverriegelung, je 280 – 400 mm breit, bis Torhöhe 4500 mm (im Abstellbereich und/oder Einlaufbereich).

- Waagrechte Deckenklappe
mit Haftmagnetverriegelung, 280 - 400 mm breit, bis Torbreite 8500 mm. Nur möglich bei Normalsturz. Sturzhöhe > 250 mm.

- Freilauf

- Laufschienenabdeckung
- Weitere Ausstattung: ..............

- Nachrüstung für zusätzlichen Rauchschutz, nur für lichtes Durchgangsmaß bis 15,1 m (mit Schlupftür nicht möglich)
nach Prüfung der Machbarkeit gem. den Zulassungsvorschriften