Novoferm hydraulische Überladebrücke mit Klappkeil

Typ NovoDock L320

Stationäre elektro- / hydraulische Verladeeinrichtung mit Klapplippe aus Stahl

- 2 hydraulische Hubzylinder, 1 hydraulischer Lippenzylinder

- Plattform aus rutschhemmendem Stahl 6/8 mm dick

- Entsprechend Vorschriften EN 1398 und ZH 1/156

- Elektrohydraulischer Antrieb, Motorleistung max. 0,75 KW

Nennlast:			60 kN

Nennlängen (mm): 		2000, 2500, 2750 oder 3000

Nennbreiten (mm): 		2000, 2100 oder 2250

Klappkeillänge (mm):	400

Bauhöhe (mm):		600

Oberfläche:		in RAL7016 (anthrazit), 9005 (schwarz) oder 5010 (blau)

Steuerung:		Novo Classic Plus – 400V

Autotaster

Kabellänge:		7 m

Standard Einbaumethode	CZ – Brückenrahmen zum Einbetonieren

Hierbei befinden sich am Brückenrahmen Maueranker, die mit den bauseitigen Betonstahldollen verschweißt werden. Anschließend kann betoniert werden. Die Betonierhöhe beträgt bei dieser Variante max. 110 mm. Der Vorteil dieser Variante ist die einfach herzustellende Grube. Zudem kann der Hallenboden bis auf die umlaufende Nut komplett fertiggestellt werden.

Alternative Einbaumethoden

BZ – Vorabrahmen zum Verschweißen

Die Brücke wird mit einem Winkelrahmen ausgeführt, dessen Schenkel sich dann in den sogenannten Vorabrahmen legen und dort verschweißt werden. Dieser Vorabrahmen besteht aus dem Winkel mit aufgesetztem Flacheisen, der vor dem Verguss mit in die Bodenplatte eingebaut wird. Der Vorabrahmen kann optional auch durch Novoferm zur bauseitigen Montage geliefert werden. Diese Variante wird bevorzugt, um den Hallenboden unabhängig von der Brücke fertigstellen zu können. Die Brücke kann dann zu einem späteren Zeitpunkt geliefert und montiert werden.

DZ – Brückenrahmen zum Einbetonieren bei höherem Betonaufbau

Diese Ausführung ist der vorher beschriebenen Methode CZ sehr ähnlich und unterscheidet sich lediglich durch die Betonierhöhe. Der erhöhte Rahmen wird mit seitlichen und rückwärtigen Nivellierschrauben geliefert. Mit dieser Variante können Bodenaufbauten von 100 – 250 mm abgedeckt werden. Verwendung findet diese Methode häufig bei größeren Stückzahlen und dem Einsatz von Betonfertigteilen.

EZ – Box-Modell zum Einbetonieren

Bei dieser Variante wird die Überladebrücke als dreiseitig geschlossene Box ausgeführt. Diese wird auf dem Boden fixiert, mit der Armierung verbunden und dient dann als Schalung. Bei dieser sehr einfachen Methode wird die Brücke bereits in der frühen Bauphase geliefert und montiert. Die aufwändige Erstellung einer Grube kann somit entfallen. Einsatz findet diese Methode aufgrund ihrer Einfachheit heute recht häufig bei Nachrüstungen von Brücken in bestehenden Gebäuden und fertigen Böden.

FZ – Brückenrahmen als Standmodell

Bei dieser Ausführung wird die Brücke im vorderen Bereich mit den im Grubenboden vorhandenen Stahlprofilen verschweißt. Die Brücke stützt sich auf dem Grubenboden bzw. bei unterfahrbaren Brücken auf einem Mauersockel im hinteren Bereich ab. Als Grubeneinfassung sind dreiseitig umlaufende Kantenschutzwinkel im Boden empfehlenswert. Diese Variante findet ihre häufigste Verwendung, wenn keine Unterfahrbarkeit erforderlich ist.

Optionen

Plateau

Mit Spaltabdichtung EPDM zur Reduzierung von Zugluft

Sonderfarbe sonstige RAL Töne, bis Länge 3000 mm

Antirutsch- / Antidröhn Beschichtung

Steuerung

230V

Tor / Brückenverriegelung

Kabelverlängerung 9 m, 6 m oder 3 m

Options Pakete

Green Plus		i-Vision Steuerung, Energie Spar Funktion

Door Plus			Kombisteuerung, Auto Dock Funktion, Verriegelung