Fuego light T30-1 / T30-2
Ein-/zweiflügelige Novoferm Riexinger Feuer-/Rauchschutztüren bzw. Wandelemente aus Profilstahlrohr
Kurzbeschreibung
•	Rohrrahmentür aus Stahl mit EPDM-Anschlagdichtung 
•	mit Brandschutzverglasung
•	auch mit Rauchschutz
•	auch mit Oberlicht
•	auch mit Seitenteilen
•	auch Wandelemente / raumabschließende Verglasungen (mit oder ohne Türen)
Zugelassene Abmessungen 
(Rahmenaußenmaß B x H) 
Einflügelige Tür 
von 700 x 1725 mm bis 2000 x 3300 mm

Zweiflügelige Tür 
von 1430 x 1725 mm bis 3430 x 3300 mm

Elementhöhen mit Oberlicht (ohne Seitenteile) 
bei T30 bis 4500 mm, 
Breiten unbegrenzt (durch Pfosten und Riegel teilbar) 
zugelassen auch für F90-Montagewände und Porenbeton 
Ausführung formschöne Konstruktion aus Präzisions-Profilstahlrohr
Ansicht 130 mm
Bautiefe 65 mm
Die Konstruktion dieser Feuerschutzabschlüsse ist durch die Zulassung festgelegt. Eine detaillierte Beschreibung ist deshalb nicht erforderlich, es genügen folgende Angaben.
Ausschreibungstexte – Standardausstattung
Feuerschutztür aus Profilstahlrohr 
Fuego light T30-1, 1-flügelig,
Fuego light T30-2, 2-flügelig,
jeweils Zulassung Z-6.20-1873

Ausführung 
Beidseitig flächenbündige Profilstahlrohrkonstruktion, Ansicht 130 mm, Bautiefe 65 mm, Schalenbauweise durch nicht sichtbare Stahlbolzen verbunden, mit feuerbeständiger Zwischenlage, mit zweifacher, dreiseitig umlaufender EPDM-Anschlag-dichtung, Profile mit einseitigem Glasfalz und Glashalteleisten auf Bandgegenseite
Brandschutzverglasung 
Türen, Oberlichter und Seitenteile mit
Pyrostop F30 Typ 1/30 - 10d, 15 mm dick, 

Schwelle 
Montageschiene
Zarge 
Rohrrahmenzarge (Blendrahmen)
Beschlag
je Flügel 2 zweiteilige Stahlanschweißbänder, dreidimensional verstellbar, 3. Band ab Höhe > 2500 mm, 1 mittlerer Sicherungszapfen, Obentürschließer mit Gleitschiene, ggf. integrierter Schließfolgeregler, Einfallenwechselschloss (mit oberer Verriegelung ab Höhe > 2500 mm), vorgerichtet für Profilzylinder, verkröpfte Alu-Rundgriff-Drückergarnitur mit beidseitigem Drücker, Stahlkern und Rosettenbeschlag, PZ-gelocht, Standflügel wird standardmäßig über die obere Verriegelung des Gehflügels gehalten, 

Oberfläche
galvanisch verzinkt und gelb chromatiert, pulverbeschichtet grundiert in RAL 9002.

..... Stück
 einflügelig /  zweiflügelig
RAM (B x H mm): .......... x .............
Ausführung:
	 DIN rechts, 
	 DIN links
Ausschreibungstexte – Sonderausstattung
Feuerschutztür wie Standard, 
jedoch
   mit Rauchschutz nach DIN 18095 

Abschlussvarianten
	mit Oberlicht
	mit Verbreiterungsprofil 
	mit Seitenteil(en), 
	 links,  rechts
	Festteile mit Schrägen
	Festteile mit Rundbögen 
	als F30-Wandelement (auch ohne Tür)
Spezielle Ausführungen
	andere Glasart 	
	mittige Verglasung
	Glashalteleisten auf Bandseite
	Stahl-Paneelfüllung 
	Eckprofil (90 – 180°)
	.............................................	
	Statikprofil
	Sprossenprofil(e) waagrecht	
(max. 5 je Flügel)
	Sprossenprofil(e) senkrecht	
(max. 2 je Flügel)
	Kreuzsprossen
	Sonstiges ...................................	
Andere Oberflächen 
	Stahl-Endlackierung (pulverbeschichtet)
RAL nach Wahl ....................	
Sonderbänder 
	Anschraubband 2-teilig
	 Stahl
	 Edelstahl
	Anschraubband 3-teilig
 	 Stahl
	 Edelstahl
Andere Schwellen 
	Schwelle mit unterem Anschlag 
	Dichtschwelle, absenkbare Bodendichtung 
Andere Schlösser
	Antipanik-Schloss 	
	Antipanikfunktion
	 DIN EN 179
	 DIN EN 1125
 im Geh- und Standflügel 
	Sonstiges ...............................	
Andere Türdrücker-Garnituren 
	Drücker- bzw. 
	Wechselgarnitur ..........................	
aus anderem Material: 
	FS-Kunststoff
	Edelstahl rostfrei
	Leichtmetall
	farbig
	Antipanik-Drücker/Wechsel-
Garnitur ...........................................	
	Wahl-Fabrikat 	
	Sonstiges ................................	
Weitere Ausstattungselemente
	andere Obentürschließer 	
	Feststellanlage
	elektrischer Türöffner 
	Öffnungsmelder (Reedkontakt)
	Verschlusskontrolle (Riegelkontakt)
	Drehtürautomatik 
	Sonstiges ................................	
	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: